ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ

москаленского муниципальногО

района

24.03.2017   № 47

О внесении изменений в конкурсную документацию на право заключения

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

- В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в конкурсную документациюна право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, утвержденную постановлением главы Москаленского муниципального района от 20.03.2017 № 44 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения» (далее – конкурсная документация) следующие изменения:

  - В приложении № 1 к конкурсной документации пункт 29 раздела V исключить.

  - Приложение № 3 к конкурсной документации изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главыМоскаленского муниципального района, начальника отдела по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района Алешина Г.М.

Глава Москаленского

муниципального района                                                                        А.Я. Гейнц

Согласовано: Алешин Г.М.

Панченко А.В.

Ковтунов С.Л.

Исп. Лукашенко Т.В.

|  | Приложение к постановлению главы Москаленского муниципального района от «___» _______ 2017 № _______ |
| --- | --- |

|  | Приложение № 3 к конкурсной документации |
| --- | --- |

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №6, с. Ильичевка.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №6, с. Ильичевка;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Теплотрасса к зданию котельной №6, с. Ильичевка.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 6 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Ильичевка, ул. Школьная, 2а. Этажность -1. |  |  | 1985г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1985 | 96,2м2 | Фундамент – трещины в цокольной части следы увлажнения. Стены - ослабление кирпичной кладки, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки - трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – трещины в стыках ж/б плит Крыша – мягкая кровля мелкие трещины, незначительные вздутия. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВУГ-0,6 заводской № б/н | 2014 | 0,52Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел № 2: КВУГ-0,3 заводской №00406 | 2003 | 0,258Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Котел № 3: КВУГ-0,3 заводской №00407 | 2003 | 0,258Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Сетевой насос №1: СМ 80-50-200 | 2009 | 50 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос WILOBL 40-160-4/3 более экономичным и технически надежным. |
| 2.5. | Сетевой насос №2: К-80-65-160 | 1987 | 50 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос №1: К 20/30 | 1987 | 20 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос К 8/18 более экономичным и технически надежным. |
| 2.7. | Подпиточный насос №2: К 20/30 | 2003 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.8. | Мембранный бак Western 300л | 2014 | 300 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.9. | Вентилятор дутьевой №1: ВЦ 14/46 | 2005 | 2000 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.10. | Вентилятор дутьевой №2: ВЦ4-75 | 2007 | 2000 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.11. | Дымосос №1: ДН-9 | 2005 | 14900 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.12. | Дымосос №2: ДН-6,3 | 2017 | 12900 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.13. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт. | Более 10 лет |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.14. | Бак запаса воды | 1985 | 6 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.15. | Трубопроводы котельной | 1985 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.16. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1985 | САЧУ-И6052 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1994 | Н=32 м Д=720мм t=12мм | Технический отчет №24-12/13-2-О. Выполнена замена трубы в 2014г. |
| 4. | ТЕПЛОТРАССА к котельной №6 с. Ильичевка |  | 404,6 м | Способ прокладки надземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 100 мм | 1985 | 357,1 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 50 мм | 1985 | 47,5 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 80 | 1985 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 50 | 1985 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Кран Ду 50 | 1985 | 8 шт. | Нужен ежегодный ремонт после зимней эксплуатации |
| 4.3. | Компенсатор L2*8*2м | 1985 | 1 пар | Требуется: -заменить трубы (износ более 90%); - заменить тепловую изоляцию. |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________  Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №9, с. Екатериновка.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание  котельной №9, с. Екатериновка;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Теплотрасса к зданию котельной №9, с. Екатериновка.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 9 Адрес:Омская обл., Москаленский район, с. Екатериновка, ул. Центральная, 1г. Этажность -1. |  |  | 1948г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1948 | 185,1м2 | Фундамент- бетон, трещины в цокольной части, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены - ослабление кирпичной кладки, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – трещины в стыках ж/б плит Мягкая кровля - трещины и вздутия по всей площади кровли, сквозное отверстие площадью 1.5м2 у вентиляции.требуется: - капитальный ремонт мягкой кровли площадью 185,1м.кв. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Отчет о проведении технического диагностирования №ЗС-09-2014-013. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: НР-18 заводской № б/н | 1986 | 0,56 Гкал | Требуется замена , полностью выработан эксплуатационный ресурс. Замена на котел КВр-0,8 |
| 2.2. | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №1201 | 2012 | 0,688Гкал КПД- 81% | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Сетевой насос: К-160/30 | 1985 | 50 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Сетевой насос: WILO ВL 40-180 | 2008 | 50 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Подпиточный насос К-20/30 | 1985 | 20 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос К-20/30 | 1985 | 20 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Мембранный бак Western 300л | 2013 | 300 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.8. | Вентилятор дутьевой ВНД -8 | 1985 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Дымосос ДН-9 | 1985 | 14900 м3/час | Изношен, требуется замена на дымосос ДН-6,3 как более экономичный |
| 2.10. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт |  |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.11. | Бак запаса воды | 1985 | 7 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.12. | Трубопроводы котельной | 1985 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.13. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1985 | САЧУ-И6052 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1985 | Н=30 м Д=960мм | Установлен новый ствол дымовой трубы в 2009г |
| 4. | ТЕПЛОТРАССА к котельной №9 с. Екатериновка | 1991 | 1077 м | Способ прокладки надземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 40-50 мм | 1991 | 82 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 76мм | 1991 | 260 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 86 мм | 1991 | 81 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 100 мм | 1991 | 330 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 120 мм | 1991 | 105 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 150 мм | 1991 | 115 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 250 мм | 1991 | 104 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 150 | 1978 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 100 | 1978 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 80 | 1978 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Кран Ду 50 | 1978 | 2 шт. | Нужен ежегодный ремонт после зимней эксплуатации |
|  | Кран Ду32 | 1978 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 4.3. | Компенсаторы L3*3*3м | 1978 | 1 пар | Требуется: -заменить трубы (износ 90%); - заменить тепловую изоляцию. |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________  Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №11, с. Розенталь.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №11, с. Розенталь;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Теплотрасса к котельной №11, с. Розенталь.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 11 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Розенталь, ул. Центральная, 36а. Этажность -1. |  |  | 1992г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1992 | 91,20м2 | Фундамент – бетон трещины в цокольной части, следы увлажнения. Стены – плиты ж/б, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия –трещины в стыках ж/б плит. Крыша – мягкая кровля, вздутия , трещины. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Технический отчет 24-12/13-1-О. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: НР-18 заводской № б/н | 1986 | 0,35Гкал | Требуется замена , полностью выработан эксплуатационный ресурс. Замена на котел КВр-0,6 |
| 2.2. | Котел № 2: НР-18 заводской № б/н | 1988 | 0,35Гкал | Требуется замена , полностью выработан эксплуатационный ресурс. Замена на котел КВр-0,6 |
| 2.3. | Сетевой насос №1: К-65-50-160 | 1988 | 25 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос WILOBL50-270-5,5/4 более экономичным и технически надежным. |
| 2.4. | Сетевой насос №2: WILO IPL 40-160-4/2 | 2014 | 30 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Подпиточный насос№1: ВК 1/16 | 1995 | 3,6 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос №2: К 8/18 | 2010 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Мембранный бак Western 150л | 2014 | 150 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.8. | Вентилятор дутьевой ВДН-6,3 | 2014 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Дымосос ДН-6,3 | 1985 | 12900 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.10. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт | Более 10 лет |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.11. | Бак запаса воды | 1985 | 10 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.12. | Трубопроводы котельной | 1992 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.13. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1992г | САЧУ-510 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1985 | Н=32м Д=720мм t=8мм | Технический отчет №21-09/09-ТО – ограничено работоспособное. Отчет о проведении технического диагностирования №ЗС-09-2014-013. |
| 4. | ТЕПЛОТРАССА к котельной №11 с. Розенталь | 1992 | 680м | Способ прокладки наземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 50мм | 1992 | 20 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 100мм | 1992 | 633,3 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр150 мм | 1992 | 27 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 80 | 1992 | 8 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 50 | 1992 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №12, с. Красное Знамя

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №12, с. Красное Знамя;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Тепловые сети котельной №12, с. Красное Знамя.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 12 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Красное Знамя, ул. Школьная, 21. Этажность -1. |  |  | 2001 г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 2001 | 27,80 м2 | Фундамент – бетон, трещины, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены – ж/б плиты.трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия –трещины в стыках ж/б плит Крыша – мягкая кровля, вздутия, трещины. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Заключение №24-09/11-1-О. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВЖ-0,3 заводской № 626 | 2001 | 0,258 Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел № 2: КВЖ-0,3 заводской №547 | 2001 | 0,258 Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Сетевой насос №1: К 20/30 | 2001 | 20 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос WILOBL50-270-5,5/4 более экономичным и технически надежным. |
| 2.4. | Сетевой насос: К 20/30 | 2015 | 20 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Подпиточный насос К 8/18 | 2001 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос К 8/18 | 2001 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Мембранный бак Western 100л | 2015 | 100 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.8. | Вентилятор дутьевой Ц 16-46 | 2016 | 4300 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт | 2001 |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.10. | Бак запаса воды | 2001 | 3,5 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.11. | Трубопроводы котельной | 2001 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.12. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 2001 | САЧ-И678 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2001 | Н=15 м Д=530мм t=6мм | Заключение №24-09/11-2-О – ограничено работоспособное. 2015г – замена ствола дымовой трубы. |
| 4. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №12 с. Красное Знамя | 2001 | 323,6 м | Способ прокладки надземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 80 мм | 2001 | 23,2 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 75 мм | 2001 | 223,9 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 50 мм | 2001 | 76,5 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 80 | 2001 | 6 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 4.3. | Компенсаторы L2*2*2м | 2001 | 1 пар | Требуется: -заменить трубы (износ 90%); - заменить тепловую изоляцию. |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                 _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №13, с. Красное Знамя

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №13, с. Красное Знамя;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Тепловые сети котельной №13, с. Красное Знамя.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 13 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Красное Знамя, ул. Северная, 25. Этажность -1. |  |  | 2001 г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 2001 | 31,10 м2 | Фундамент – бетон, трещины, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены – ж/б панели.трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия –трещины в стыках ж/б плит Крыша – асфальт, вздутия, трещины. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Заключение №24-09/11-3-О. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВЖ-0,15 заводской № 464 | 2001 | 0,15 Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел газовый № 1: КОВ-50 СТ1 заводской №019505 | 2011 | 0,05 Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Котел газовый № 2: КОВ-50 СТ1 заводской №019506 | 2001 | 0,05 Гкал | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Сетевой насос №1: К 20/30 | 2001 | 20 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Сетевой насос №2: WILO ТОР-S 40/15 | 2010 | 10,2 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос К 8/18 | 2001 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Подпиточный насос К 20/30 | 2001 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.8. | Хим. водо очистка Комплексон-6 | 2001 | 1,5 м3/час | Требуется замена реагента после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Мембранный бак Western 50л | 2001 | 50 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.10. | Вентилятор дутьевой ВЦ4-75-2,5 | 2001 | 4300 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.11. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт | 2001 |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.12. | Бак запаса воды | 2001 | 1,5 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.13. | Трубопроводы котельной | 2001 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.14. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 2001 | САЧ-И678 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 2.15. | Генератор 2 кВт бензин BauMaster | 2014 |  | Работоспособен |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2001 | Н=12 м Д=325мм | Установлен новый ствол дымовой трубы в 2011г |
| 4. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №13 с. Красное Знамя | 2001 | 24,4п.м. | Способ прокладки надземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 75 мм | 2001 | 24,4 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 60%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 80 | 2001 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №15, с. Тумановка.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №15, с. Тумановка;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Теплотрасса котельной №15, с. Тумановка.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 15 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Тумановка, ул. Восточная, 4. Этажность -1. |  |  | 1993г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1993 | 332,80 м2 | Фундамент – Бетон, трещины в цокольной части, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены – ж/б плиты, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – трещины в стыках ж/б плит. Крыша – мягкая кровля, трещины и вздутия. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Заключение №18-07/12-4-1-О. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВр-0,6 заводской № 0813 | 2008 | 0,52Гкал КПД- 81% | Не работает, требуется замена , полностью выработан эксплуатационный ресурс. Замена на котел КВр-0,8 для повышения надежности котельной. |
| 2.2. | Котел № 2: КВр-0,6 заводской №0821 | 2008 | 0,52Гкал КПД- 81% | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Котел № 3: КВр-0,8 заводской №1220 | 2013 | 0,688Гкал КПД- 81% | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Экономайзер ЛКШ | 2008 |  | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Сетевой насос: К-100-80-160 | 2008 | 80 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос WILOBL50-270-5,5/4 более экономичным и технически надежным. |
| 2.6. | Сетевой насос: К-100-80-160А | 2008 | 90 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Подпиточный насос К 8/18 | 2008 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.8. | Подпиточный насос К 8/18 | 2008 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Вентилятор дутьевой ВЦ4-75-3.15а | 2008 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.10. | Дымосос ДН-6,3 | 1993 | 10460 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.11. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт. | 2008 |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.12. | Бак запаса воды | 1995 | 8 м. куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.13. | Трубопроводы котельной | 2008 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.14. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1993 | САЧУ-И6052 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной (ЗАМЕНА БЫЛА) | 2009 | Н=28 м Д=720мм t=10мм | Заключение №18-07/12-7-1-О -ограничено работоспособное. Отчет о проведении технического диагностирования №ЗС-09-2014-014. |
| 4. | ТЕПЛОТРАССА к котельной №15 с. Тумановка |  | 998,2000 м | Способ прокладки надземный без канальный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 100 мм | 1993 | 852 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 90%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 70 мм | 1993 | 47 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 90%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 40 мм | 1993 | 98,3 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 90%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 100 | 1993 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Вентиль Ду 80 | 1993 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 50 | 1993 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Кран Ду 50 | 1993 | 4 шт. | Нужен ежегодный ремонт после зимней эксплуатации |
| 4.3. | Компенсатор L3*7*3 | 1993 | 1шт. | Требуется: -заменить трубы (износ более 90%); - заменить тепловую изоляцию. |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №17, с. Шевченко.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №17, с. Шевченко;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Тепловые сети котельной №17, с. Шевченко.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 17 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38. Этажность -1. |  |  | 1967г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1967 | 392,0м2 | Цоколь - трещины, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены - ослабление кирпичной кладки, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки - трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – трещины в стыках ж/б плит Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВр-0,8 заводской № б/н | 2016 | 0,688Гкал КПД- 81% | Произведен капитальный ремонт, требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №0814 | 2008 | 0,688Гкал КПД- 81% | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Сетевой насос: КМ-100-80-160 | 2008 | 100 м3/час | Полностью изношен, требуется поменять на насос WILOBL50-270-5,5/4 более экономичным и технически надежным. |
| 2.4. | Сетевой насос: К-100-80-160 | 2008 | 100 м3/час | Требуется ежегодная ревизия после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Подпиточный насос КМ-50-32-125 | 2008 | 12,5 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос КМ-50-32-125 | 2015 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Хим. водо очистка Комплексон-6 |  | 1,5 м3/час | Требуется замена реагента после сезонной эксплуатации |
| 2.8. | Мембранный бак Western 300л | 2013 | 300 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.9. | Вентилятор дутьевой Ц 16-46 | 2016 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.10. | Вентилятор дутьевой ВЦ4-75-3 | 2008 | 1800 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.11. | Дымосос ДН-8 | 2008 | 10460 м3/час | Требуется замена в связи с полным эксплуатационным износом. |
| 2.12. | Дымосос ДН-6,3 | 2016 | 10460 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.13. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт. |  |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.14. | Бак запаса воды | 2006 | 9 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.15. | Трубопроводы котельной | 2006 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.16. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) |  | САЧУ-И672М | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1982 | Н=32 м Д-720мм | Установлен новый ствол дымовой трубы в 2009г |
| 4. | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ к котельной №17 с. Шевченко |  | 530.0000 м | Способ прокладки надземный без канальный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 219 мм | 1981 | 152,7 м. | Требуется: -провести ревизию, при необходимости заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 100 мм | 1981 | 203,9 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 80 мм | 1981 | 25,6м. | Требуется: -провести ревизию, при необходимости заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 40 мм | 1981 | 92,4 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 150 мм | 1981 | 55 м. | Требуется: -провести ревизию, при необходимости заменить трубы (износ 40%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 150 | 1981 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 100 | 1981 | 6 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Затвор Ду 100 | 2014 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 50 | 1981 | 6 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Кран Ду 50 | 1981 | 4 шт. | Нужен ежегодный ремонт после зимней эксплуатации |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                 _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №18, раб.пос. Москаленки, ул. Победы, 60.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №18, р.п. Москаленки, ул. Победы. 60;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Тепловые сети котельной №18, р.п. Москаленки, ул. Победы. 60.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной Адрес: Омская обл., Москаленский район, раб.пос. Москаленки, ул. Победы. 60. Этажность -1. |  |  | 1982г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1982 | 46 м2 | Фундамент – бетон, трещины, выветривание раствора, следы увлажнения. Стены – кирпичные, ослабление кирпичной кладки, трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки - трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – трещины в стыках ж/б плит Крыша – шифер, трещины, сколы. Пристройка - требуется утепление. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВУГ-0,6 заводской № б/н | 2016 | 0,52Гкал КПД- 87% | Произведен капитальный ремонт, требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел № 2: НР-18 заводской №б/н | 1992 | 0,56Гкал | Требуется замена , полностью выработан эксплуатационный ресурс. Замена на котел КВр-0,8 |
| 2.3. | Сетевой насос: К 65-50-160 | 1987 | 25 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Сетевой насос: К-80-65-160 | 2010 | 50 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.5. | Подпиточный насос К 20/30 | 1987 | 20 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос К 20/30 | 1987 | 20 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Мембранный бак Western 150л | 2014 | 150 литров | Требуется замена мембраны после сезонной эксплуатации. |
| 2.8. | Вентилятор дутьевой ВЦ4-75 | 1987 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.9. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт. |  |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.10. | Бак запаса воды | 1987 | 3 м. куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.11. | Трубопроводы котельной | 2006 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.12. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1982 | СЭТЧ -1/2 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 2004 | Н=16 м Д=530мм | Установлен новый ствол дымовой трубы в 2013г |
| 4. | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ к котельной №18 |  | 265 м.п. | Способ прокладки надземный в изоляции. |
| 4.1. | Диаметр 50мм | 1976 | 389,28 м. | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 100мм | 1976 | 32,30 м | Требуется: -заменить трубы (износ более 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 100 | 1982 | 4 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 80 | 1982 | 6 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                                   _______________    Коншу Я.А.

(подпись)

АКТ

обследования объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Москаленского МО

Омской области. Здание котельной №22, с. Алексеевка.

от  «16» января 2017 года

Комиссией в составе:

Главный специалист отдела строительства, газификации,архитектуры

и ЖКК – Рыбин Иван Анатольевич

Главный специалист отдела по экономической политикеи управлению имуществом администрации Москаленскогомуниципального района -  Кашлань Ирина Владимировна

Инженер ПТО ООО «Теплосервис» - Коншу Яков Андреевич

проведено обследование объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности  администрации Москаленского  МО Омской области.

Комиссией были обследованы следующие объекты:

- Здание котельной №22, с. Алексеевка;

- Оборудование котельной;

- Дымовая труба производственной котельной;

- Теплотрасса котельной №22, с. Алексеевка.

В ходе обследования комиссия выявила следующие технические характеристики и состояние объектов:

| № п/п | Наименование объекта: - оборудование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (площадь, м2; производительность) | Техническое состояние объекта и оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной № 22 Адрес: Омская обл., Москаленский район, с. Алексеевка, ул. Механизаторов, д.2 Этажность -1. |  |  | 1984г. |
|  | Состав технологического оборудования: | 1984 | 327,2м2 | Фундамент – блоки ж/б, трещины, выветривание раствора, с южной стороны осадка грунта по всей длине, следы увлажнения. Стены – ж/б плиты , трещины, выветривание раствора в швах. Перегородки – кирпич, трещины в местах соприкосновения. Перекрытия – плиты ж/б, трещины в стыках ж/б плит. Крыша – мягкая кровля, трещины, вздутия. Требуется провести ремонт всего здания производственной котельной. Заключение №18-07/12-4-О. |
| 2. | Оборудование котельной: |  |  |  |
| 2.1. | Котел № 1: КВм-1,0 заводской № 0827 | 2008 | 1,0 МВт | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.2. | Котел № 2: КВр-0,8 заводской №1200 | 2013 | 0,688Гкал КПД- 81% | Требуется ежегодный ремонт арматуры после сезонной эксплуатации |
| 2.3. | Сетевой насос К-100-80-160 | 2008 | 90 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.4. | Сетевой насос КМ-100-80-160А | 2008 | 100 м3/час | Требуется заме-на на сетевой насос WILOBL80-250-7,5/4 как более экономичный и с лучшими тех. характеристиками. |
| 2.5. | Подпиточный насос К-8/18 | 2008 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.6. | Подпиточный насос К-8/18 | 2008 | 8 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.7. | Хим. водо очистка Комплексон-6 | 2008 | 1,5 м3/час | Требуется замена реагента после сезонной эксплуатации |
| 2.8. | Мембранный бак Western 500л | 2014 | 500 литров | Требуется замена мембраны после зимней эксплуатации. |
| 2.9. | Вентилятор дутьевой Ц 16-46 | 2016 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.10. | Вентилятор дутьевой | 2013 | 1800 м3/час | Требуется ежегодный ремонт с заменой подшипников после сезонной эксплуатации |
| 2.11. | Дымосос ДН-9. | 2008 | 19130 м3/час | Изношен, требуется замена на дымосос ДН-6,3 как более экономичный |
| 2.12. | Дымосос ДН-9 | 2008 | 14900 м3/час | Требуется капитальный ремонт |
| 2.13. | Клапана предохранительные 2 шт, манометры -6 шт |  |  | Клапанам требуется полная ревизия, манометрам требуется поверка. |
| 2.14. | Бак запаса воды | 2008 | 21 м.куб. | Требуется текущий ремонт. |
| 2.15. | Трубопроводы котельной | 2008 |  | Требуется капитальный ремонт |
| 2.16. | Электрооборудование котельной (шкафы вводно-распределительные, шкафы ШР, силовая кабельная сеть, КИПиА) | 1984 | САЧУ-И6052 | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 3. | Сооружение дымовой трубы производственной котельной | 1990г | Н=32 м Д=720мм | Установлен новый ствол дымовой трубы в 2009г |
| 4. | ТЕПЛОТРАССА к котельной №22 с. Алексеевка |  | 1553.6000 м | Способ прокладки надземный в изоляции, в сборных ж/б лотках. |
| 4.1. | Диаметр 133мм | 2002 | 25 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 50%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 108мм | 1997 | 726,6 м | Требуется: -заменить трубы (износ 75%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 89мм | 1997 | 104,20 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 75%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 76мм | 1997 | 411,80 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 75%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 50мм | 1988 | 103,00 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 40мм | 1988 | 75,00 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
|  | Диаметр 32мм | 1988 | 108 м. | Требуется: -заменить трубы (износ 95%); - заменить тепловую изоляцию. |
| 4.2. | Задвижка Ду 100 | 1997 | 6 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 80 | 1997 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
|  | Задвижка Ду 50 | 1988 | 2 шт. | Требуется ежегодный ремонт после сезонной эксплуатации |
| 4.3. | Колодец-тепловая камера | 1988 | 1 шт. | Требуется отремонтировать стенки и утеплить |
| 4.4 | Компенсаторы L3*3*3м | 1997 | 6 пар | Требуется: -заменить трубы (износ 75%); - заменить тепловую изоляцию. |

Члены комиссии:

Главный специалист отдела строительства,

газификации, архитектуры и ЖКК _______________      Рыбин И.А.

(подпись)

Главный специалист отдела по экономической политике

и управлениюимуществом администрации

Москаленского муниципального района  _______________  Кашлань И.В.

(подпись)

Инженер ПТО ООО «Теплосервис»                                             _______________    Коншу Я.А.

(подпись)