Администрация Москаленского

Москаленского муниципального района Омской области

Утверждаю

Глава Москаленского муниципального

района Омской области

______________________А.В. Ряполов

«___»___________2025 год

Схема водоснабжения

Краснознаменского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2025 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения каждого населенного пункта Краснознаменского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Краснознаменское сельское поселение расположено в 28 км на северо-восток от р.п. Москаленки. В состав поселения входят 3 населенных пункта (с. Красное Знамя, д. Харловка, д. Лузино) составляет 968 человек.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Краснознаменского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Источниками водоснабжения населения служат групповой водовод и шахтные колодцы.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Краснознаменского сельского поселения

с. Красное Знамя

Водоснабжение населения С. Красное Знамя  (численность 968 человек) производится из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу красный Цвет-Красное Знамя общей протяженностью 13600м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 7439 м (2011 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=50 мм) запитана через насосную станцию 1988 года ввода в эксплуатацию и резервуар чистой воды V=500 м3 1988 года постройки. Напор в сети поддерживает водонапорная башня 1988 года постройкиV=25м3. Водопровод введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме имеются водоразборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – с. Красное Знамя.

д. Харловка

Население д. Харловка (численность 68) снабжается питьевой водой из шахтного колодца.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения население пользуется частными колодцами.

Паспорт шахтного колодца прилагается.

д. Лузино

Население д. Лузино (численность 43) снабжается питьевой водой из р.п. Москаленки согласно графику подвоза воды 1 раз в неделю в V=1 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения население пользуется частными колодцами.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Краснознаменского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2022 г. (факт) по Краснознаменскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 69720 м3 за год.

В том числе:

- Население – 45380 м3/год;

- Прочие потребители  - 15240 м3/год;

- неучтенные расходы – 9100 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Красное Знамя (тыс.м³/год)

Население

(51,67)

Организации соцкультбыта (3,15)

Питьевые нужды (14,18)

Хоз.37,49

Водопотребление из водовода Красный Цвет – Красное Знамя (65,15 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (8,50)

Производственные предприятия (13,48)

Балансовая схема водопотребления д. Харловка (тыс.м³/год)

Население

(2,01)

Организации соцкультбыта (0,07)

Производственные предприятия (0,09)

Хоз.питьевые нужды (1,55)

Полив (0,46)

Безвозвратные потери (0,33)

Водопотребление из шахтных колодцев(2,49 тыс.м³/год)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Краснознаменского сельского поселения.

На Краснознаменского сельское поселение суммарный водоотбор не должен превышать 191,01 м³/сут., т.е. 69,72 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2022 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 183,49 м³/сут. (66,96 тыс.м³/год), что составляет 68,2% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 31,8%. Отбор воды в весенне-летний период составил 229,2 м³/сут (80,35 тыс.м³/год), что составляет 120% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в населенных пунктах Краснознаменского сельского поселения.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и организаций, расположенных на территории деревни. Так же установлены счетчики на основном водоводе.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения с. Красное Знамя, связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Д. Лузино и д. Харловка строительство водопроводной сети не запланировано, поэтому увеличение потребления воды не предполагается. Расчет увеличения потребления воды на территории Краснознаменского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Краснознаменского сельского поселения (тыс. м3/год)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2022 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное |
| 1 | с. Красное Знамя | 857 | 14,18 | 37,49 | 13,48 |
| 2 | д. Лузино | 43 | 0,79 | 1,22 | 0,06 |
| 3 | д. Харловка | 68 | 1,06 | 1,35 | 0,08 |
|  |  | Предполагаемое потребление в 2023 году |  |  |  |
|  |  |  | питьевое | хозяйственное | производственное |
| 1 | с. Красное Знамя |  | 17,016 | 44,988 | 16,176 |
| 2 | д. Лузино |  | 0,79 | 1,22 | 0,06 |
| 3 | д. Харловка |  | 1,06 | 1,35 | 0,08 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Реконструкция водонапорной башни в с. КрасноеЗнамя (плановые затраты на реконструкцию объекта – 461,9 тыс. рублей)

Водонапорная башня объемом 40 м3 в с. Красное Знамя построена в 1988 году, износ башни составляет 53%. Замена в/башни позволит осуществлять качественное водоснабжение населенного пункта сократить расходы на электроэнергию на 13,1 тыс. руб. в год, на устранение порывов на водонапорной башне 63,0 тыс. руб.

Планируется провести реконструкцию (замену) водонапорной башни  с укладкой подводящего трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

Планируется проведение работ по реконструкции и кап. ремонту сетей и сооружений водопровода на территории с. Красное Знамя.

Разработана ПСД в 2021 году «Реконструкция сетей водопровода в с. Красное Знамя Москаленского муниципального района Омской области»

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

В 2011 году была проведена реконструкция межпоселкового водопровода красный Цвет – Красное Знамя (ПВХ d=110).

Планируется проведение работ по реконструкции и кап. ремонту сетей и сооружений водопровода на территории с. Красное Знамя.

Планируется проведение работ по реконструкции и кап. ремонту сетей и сооружений водопровода на территории с. Красное Знамя.

Разработана ПСД в 2021 году «Реконструкция сетей водопровода в с. Красное Знамя Москаленского муниципального района Омской области»

Раздел VI

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VII

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция водонапорной башни в с. Красное Знамя

1. Расчет фактических затрат по устранению порывов проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов факт = 5 шт. х 12,6 тыс. рублей = 63,0 тыс. рублей.

2) затрат на дополнительную электроэнергию факт = 7 квт.ч х 2 ч. х 365 = 5110 квт.ч х 2,565 руб.  = 13,1 тыс. рублей.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 76,1 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = сметная стоимость реконструкции  (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

затрат план на 2013 год = 307,22 тыс. рублей х 1,048 х 1,045 х 1,052 х 1,09= 385,8 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на реконструкцию водонапорной башни план на 2013 год =  461,9 тыс. рублей.

3. Суммарные затраты  на реконструкцию сетей водопровода составляют 55 976,968тыс. рублей.