Администрация Москаленского

Москаленского муниципального района Омской области

Утверждаю

Глава Москаленского муниципального

района Омской области

______________________А.В. Ряполов

«___»___________2024 год

Схема водоснабжения

Тумановского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2024 год

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения населенных пунктов Тумановсого сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Тумановское сельское поселение расположено к северу от р.п. Москаленки в 15 км. В состав Тумановского сельского поселения входят 3 населенных пункта (с. Тумановка, д. Виноградовка, д.Красный Цвет), общая численность населения поселения по состоянию на 1 января 2023 года составляет 894 человека.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Тумановского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Основным источниками водоснабжения населения служат групповой водовод.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Тумановское сельского поселения

с. Тумановка

Население с. Тумановка (численность 820) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по Красный Цвет - Тумановка общей протяженностью 4200 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 11729 м (2013 г. ввода в строительства ПЭ d=110 мм), 90% водопровода введено в дома с внутридомовым учетом потребления. Построены  резервуары  чистой воды  V=400м3 и насосная  станция.

Для домовладений без водопроводов в доме на территории с. Тумановка имеется водозаборная колонка.

Учет водопотребления ведется по счетчику установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – с. Тумановка.

д. Виноградовка

Население д. Виноградовка (численность 130 чел снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по Красный Цвет - Тумановка общей протяженностью 4200 м. В 2013 году построен водопровод Тумановка-Виноградовка протяженностью 1000 м, ПЭ d=63 мм. В 2023 году построен внутри поселковый водопровод протяженностью 1689 метров ПЭ d=63

Для хозяйственно-бытового потребления в д. Виноградовка имеются 3 шахтных колодца обслуживаемые администрацией Тумановского сельского поселения. (паспорта прилагаются).

д. Красный Цвет

Население д. Красный Цвет (численность 162) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Москаленки – Красный Цвет общей протяженностью 14200 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 1000 м (2012 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=50 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений. 35% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Красный Цвет.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Тумановского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2023 г. (факт) по Тумановскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 108440 м3 за год.

В том числе:

- Население – 79020 м3/год;

- Прочие потребители  - 15280 м3/год;

- неучтенные расходы – 14140 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Тумановка (тыс.м³/год)

Население

(45,14)

Организации соцкультбыта (2,56)

Хоз.питьевые нужды (40,89)

Полив (4,75)

Водопотребление из водовода Красный Цвет - Тумановка (68,95 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (8,99)

Производственные предприятия (12,26)

Балансовая схема водопотребления д. Красный Цвет (тыс.м³/год)

Население

(19,10)

Организации соцкультбыта (0,13)

Хоз.питьевые нужды (18,05)

Полив (1,05)

Водопотребление из Любино-Исилькульского группового водопровода (22,25 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (2,90)

Производственные предприятия (0,12)

Балансовая схема водопотребления д. Виноградовка (тыс.м³/год)

Население

(14,78)

Организации соцкультбыта (0,09)

Хоз.питьевые нужды (14,0)

Полив (0,78)

Водопотребление из водовода (17,24 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (2,25)

Производственные предприятия (0,12)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Тумановского сельского поселения.

На Тумановского сельское поселение суммарный водоотбор не должен превышать 29,71 м³/сут., т.е. 108,44 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2023 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 28,19 м³/сут (102,89 тыс.м³/год), что составляет 94,88% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 5,12%. Отбор воды в весенне-летний период составил 33,51 м³/сут (122,31 тыс.м³/год), что составляет 112,79% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в населенных пунктах Тумановского сельского поселения.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории деревни. Так же установлены счетчики на основных водоводах.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения, в  связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Тумановского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Тумановского сельского поселения (тыс. м3/год)

# Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2023 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное |
| 1 | с. Тумановка | 408 | 9,91 | 44,94 | 14,10 |
| 2 | д. Виноградовка | 246 | 1,83 | 15,28 | 0,13 |
| 3 | д.Красный Цвет | 240 | 2,44 | 19,68 | 0,13 |
|  |  |  | Предполагаемое потребление в 2024 году |  |  |
|  |  |  | питьевое | хозяйст-венное | производст-венное |
| 1 | с. Тумановка |  | 11,892 | 53,928 | 16,92 |
| 2 | д. Виноградовка |  | 2,196 | 18,336 | 0,156 |
| 3 | д.Красный Цвет |  | 2,928 | 23,616 | 0,156 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Не требуется.

Раздел V

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VI

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Строительство РЧВ в с. Тумановка

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 9 шт.х 25,0тыс.рублей=225,0 тыс. руб.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 225,0 тыс. рублей.