Администрация Екатериновского сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

Схема водоснабжения

Екатериновского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2012 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения населенных пунктов Екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Екатериновское сельское поселение расположено к юго-западу от р.п. Москаленки в 10 км. В состав Екатериновского сельского поселения входят 9 населенных пункта (с. Екатериновка, д. Гольбштадт, д. Нейфельд, д. Надеждовка, д. Корнеевка, д. Чистополье, д. Розенталь, д. Клаус, железнодорожный остановочный пункт 2798 км), общая численность населения поселения по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 2917 человек.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Екатериновского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Основным источниками водоснабжения населения служат групповой водовод.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Екатериновского сельского поселения

с. Екатериновка

Население с. Екатериновка (численность 699) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Москаленки-Екатериновка общей протяженностью 1500 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 4384 м (1977-1990 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм; 2012 ввода в эксплуатацию ПВХ d=50 мм протяженностью 3,5 км) запитана от насосной станции 1999 года постройки, напор в сети поддерживает насосная станция. В 1991 году введен в эксплуатацию накопительный резервуар V=250м3. 80% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории с. Екатериновка имеются водозаборные колонки в количестве 8 шт.

Учет водопотребления ведется по счетчику установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – с. Екатериновка.

д. Гольбштадт

Население д. Гольбштадт (численность 246 чел.) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода общей протяженностью 300 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 2400 м (1991 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый ОАО «Омскоблводопровод».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Гольбштадт.

д.Нейфельд

Население д. Нейфельд (численность 459) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода общей протяженностью 200 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 3120 м (1995 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемые ОАО «Омскоблводопровод». 85% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Нейфельд.

д.Надеждовка

Население д. Надеждовка (численность 88) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу от д. Гольбштадт общей протяженностью 3500 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 2750 м (1997 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемые ОАО «Омскоблводопровод».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д.Надеждовка.

д. Корнеевка

Население д. Корнеевка (численность 312) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу от с. Екатериновка общей протяженностью 1350 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 4328 м (1982 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемые ОАО «Мосгазстройэкспуатация».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории д. Корнеевка имеются водозаборные колонки.

Учет водопотребления ведется по счетчику установленному на водоводе.

Зона действия водопроводной сети – д. Корнеевка.

д. Чистополье

Население д. Чистополье (численность 214) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода общей протяженностью 1700 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 960 м (2012 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=50 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый ОАО «Мосгазстройэкспуатация».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории д. Чистополье имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Чистополье.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются 3 колодца, обслуживаемые администрацией Екатериновского сельского поселения.

Паспорта колодцев прилагаются.

д. Розенталь

Население д. Розенталь (численность 390) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Москаленки - Розенталь общей протяженностью 4000 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 2400 м (1994 г. ввода в эксплуатацию ПВХ 500 чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый ОАО «Омскоблводопровод».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Розенталь.

д. Клаус

Население д. Клаус (численность 461) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Москаленки - Розенталь общей протяженностью 1000 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 3200 м (1991 г. ввода в эксплуатацию ПВХ 50, сталь d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаеется ОАО «Омскоблводопровод».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Клаус.

Железнодорожный остановочный пункт 2798 км

Население с. Екатериновка (численность 48) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 500 м (1990 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый ОАО «Омскоблводопровод».

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме на территории населенного пункта имеются водозаборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – железнодорожный остановочный пункт.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2011 г. (факт) по Екатериновскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 199880 м3 за год.

В том числе:

- Население – 136320 м3/год;

- Прочие потребители  - 39660 м3/год;

- неучтенные расходы – 23900 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Екатериновка (тыс.м³/год)

Население

(42,13)

Организации соцкультбыта (3,79)

Хоз.питьевые нужды (34,31)

Полив (7,82)

Водопотребление из водовода Москаленки - Екатериновка (71,68 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (4,54)

Производственные предприятия (16,41)

Балансовая схема водопотребления д. Гольбштадт (тыс.м³/год)

Население

(11,63)

Организации соцкультбыта (0,22)

Хоз.питьевые нужды (7,93)

Полив (3,7)

Водопотребление из Любино-Исилькульского группового водопровода (14,79 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (1,93)

Производственные предприятия (1,0)

Балансовая схема водопотребления д. Клаус (тыс.м³/год)

Население

(19,71)

Организации соцкультбыта (0,5)

Хоз.питьевые нужды (14,72)

Полив (4,99)

Водопотребление из водовода (24,40 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (3,18)

Производственные предприятия (1,02)

Балансовая схема водопотребления д. Корнеевка (тыс.м³/год)

Население

(16,18)

Организации соцкультбыта (0,42)

Хоз.питьевые нужды (12,11)

Полив (4,07)

Водопотребление из водовода (20,05 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (2,61)

Производственные предприятия (0,84)

Балансовая схема водопотребления д. Надеждовка (тыс.м³/год)

Население

(2,23)

Организации соцкультбыта (0,09)

Хоз.питьевые нужды (1,72)

Полив (0,51)

Водопотребление из водовода Новоцарицыно-Гвоздевка (2,75 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,36)

Производственные предприятия (0,07)

Балансовая схема водопотребления д. Нейфельд (тыс.м³/год)

Население

(22,67)

Организации соцкультбыта (0,09)

Хоз.питьевые нужды (19,7)

Полив (2,97)

Водопотребление из водовода (28,55 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (3,72)

Производственные предприятия (2,07)

Балансовая схема водопотребления д. Розенталь (тыс.м³/год)

Население

(16,15)

Организации соцкультбыта (0,78)

Хоз.питьевые нужды (13,83)

Полив (2,32)

Водопотребление из водовода (27,66 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (3,61)

Производственные предприятия (7,13)

Балансовая схема водопотребления д. Чистополье (тыс.м³/год)

Население

(5,63)

Организации соцкультбыта (0,14)

Хоз.питьевые нужды (4,44)

Полив (1,19)

Водопотребление из водовода (6,64 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,87)

Производственные предприятия (0)

Балансовая схема водопотребления Железнодорожный остановочный пункт 2798 км (тыс.м³/год)

Население

(1,40)

Организации соцкультбыта (0)

Хоз.питьевые нужды (1,10)

Полив (0,30)

Водопотребление из водовода (1,68 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (0,22)

Производственные предприятия (0,07)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Екатериновского сельского поселения.

На Екатериновское сельское поселение суммарный водоотбор не должен превышать 547,62 м³/сут., т.е. 199,88 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 373,49 м³/сут (136,32 тыс.м³/год), что составляет 68,2% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 31,8%. Отбор воды в весенне-летний период составил 569,51 м³/сут (207,87 тыс.м³/год), что составляет 104% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в населенных пунктах Екатериновского сельского поселения.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории деревни. Так же установлены счетчики на основных водоводах.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения, связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Екатериновского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Екатериновского сельского поселения (тыс. м3/год)

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2012 году |  |  | Предполагаемое потребление в 2013 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное | питьевое | хозяйст-венное | производст-венное |
| 1 | с. Екатериновка | 699 | 39,46 | 13,35 | 18,87 | 47,35 | 16,02 | 22,64 |
| 2 | д. Гольдбштадт | 246 | 9,12 | 4,52 | 1,15 | 10,94 | 5,42 | 1,38 |
| 3 | д.Нейфельд | 459 | 19,46 | 6,71 | 2,38 | 23,35 | 8,05 | 2,85 |
| 4 | д.Надеждовка | 88 | 1,20 | 1,47 | 0,08 | 1,44 | 1,76 | 0,09 |
| 5 | д. Корнеевка | 312 | 13,92 | 5,16 | 0,97 | 16,70 | 6,19 | 1,16 |
| 6 | д. Чистополье | 214 | 2,78 | 3,86 | - | 3,33 | 4,63 | - |
| 7 | д. Розенталь | 390 | 12,66 | 6,80 | 8,20 | 15,19 | 8,16 | 9,8 |
| 8 | д. Клаус | 461 | 16,92 | 6,31 | 1,17 | 20,30 | 7,57 | 1,40 |
| 9 | ж/д о. п. 2798 км | 48 | 1,20 | 0,40 | 0,08 | 1,44 | 0,48 | 0,09 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

с. Розенталь - реконструкция водопроводных сетей 1,5 км. (плановые затраты на реконструкцию объекта – 1515,5 тыс. рублей)

Водопроводные сети в с. Розенталь построены в 1987 году протяженностью 2,9 км., износ составляет  55%. В следствии частых порывов и большого износа нет возможности поддерживать гарантированное давление в трубопроводах, что не позволяет подключать новых абонентов. Планируется провести реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 1,5 км. из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Расчеты плановых затрат на реконструкцию аварийных участков прилагаются.

с. Екатериновка - реконструкция водопроводных сетей 3.5 км. (плановые затраты на реконструкцию объекта – 3720,8 тыс. рублей)

Водопроводные сети в с. Екатериновка построены в 1986 году протяженностью 6,1 км., износ составляет  57%. В следствии частых порывов и большого износа нет возможности поддерживать гарантированное давление в трубопроводах, что не позволяет подключать новых абонентов. Планируется провести реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 3,5 км. из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Расчеты плановых затрат на реконструкцию аварийных участков прилагаются

Строительство модульной насосной станции в д. Чистое Поле (плановые затраты на строительство объекта – 1898,9 тыс. рублей)

Строительство данного объекта позволит обеспечить питьевой водой с. Родная Долина, д. Чистое Поле.  Расчеты плановых затрат на строительство насосной станции прилагаются.

Раздел V

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VI

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция водопроводных сетей в с. Розенталь 1,5 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 7 шт. х 25,0 тыс. рублей = 175,0 тыс. рублей.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 175,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2010 год = 1,5 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 = 1340,5 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план на 2010 год =  1515,5 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 151,6 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных сетей в с. Екатериновка 3,5 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110мм факт = 9 шт.х25,0 тыс.рублей=225,0 тыс. рублей.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 225,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2010 год = 0,5 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 =   446,8 тыс. рублей;

2) затрат план на 2012 год = 3,0 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078 = 3049,0 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план на 2010-2012 годы = 3720,8 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 372,1 тыс. рублей.

Строительство насосной станции д. Чистое Поле

Расчет плановых затрат на строительство модульных насосных станций проведен по формуле: затраты план = сметная стоимость строительства модульной насосной станции (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

3) затрат план на 2014 год = 1370,95 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078 х 1,078= 1754,9 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на строительство  модульных насосных станций план на 2014 годы = 1754,9 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 900,4 тыс. рублей.