Администрация Гвоздевского сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

Схема водоснабжения

Гвоздевского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2012 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения д. Гвоздевка Москаленского муниципального района Омской области.

Гвоздевское сельское поселение расположено к югу от р.п. Москаленки в 46 км. Общая численность населения д. Гвоздевка по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 722 человека.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Гвоздевского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Основным источниками водоснабжения населения служат групповой водовод.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Гвоздеского сельского поселения

с. Гвоздевка

Население д. Гвоздевка (численность 722) снабжается питьевой водой из Таврического группового водопровода по водоводу Новоцарицино-Гвоздевка общей протяженностью 12 000 м. Построенным 2010-2011 году ПЭ d=90 мм

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 5700 м (2011-2012 г. ввода в эксплуатацию ПЭ d=50 мм) запитана от магистрального водовода напрямую, без промежуточных гидротехнических сооружений, обслуживаемый администрацией Гвоздевского сельского поселения. 85% водопровода введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме организован пункт продажи воды. Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются колодцы.

Учет водопотребления ведется по счетчику в пункте раздачи воды.

Зона действия водопроводной сети – д. Гвоздевка.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Гвоздевского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2011 г. (факт) по Гвоздевскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 53560 м3 за год.

В том числе:

- Население – 42850 м3/год;

- Прочие потребители  - 6160 м3/год;

- неучтенные расходы – 4550 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления д. Гвоздевка (тыс.м³/год)

Население

(42,85)

Организации соцкультбыта (4,22)

Хоз.питьевые нужды (37,4)

Полив (5,45)

Водопотребление из водовода Новоцарицыно-Гвоздевка (53,56 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (4,55)

Производственные предприятия (1,94)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения д. Гвоздевка.

На д. Гвоздевка  суммарный водоотбор не должен превышать 151,50 м³/сут., т.е. 55,30 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 120,5 м³/сут (43,98 тыс.м³/год), что составляет 79,54% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 20,46%. Отбор воды в весенне-летний период составил 166,65 м³/сут (60,83 тыс.м³/год), что составляет 101% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в д. Гвоздевка.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории деревни.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения, связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Гвоздевского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Гвоздевского сельского поселения (тыс. м3/год)

# Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2012 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное |
| 1 | с. Гвоздевка | 722 | 12,70 | 19,92 | 2,23 |
|  |  |  | Предполагаемое потребление в 2013 году |  |  |
|  |  |  | питьевое | хозяйст-венное | производст-венное |
|  |  |  | 15,24 | 23,904 | 2,676 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В д. Гвоздевка водопроводная сеть 2011-2012 годов ввода в эксплуатацию, поэтому ее реконструкция не требуется. Но для бесперебойной подачи и ликвидации дефицита воды в весенне-летний период необходимо строительство насосной станции и водонапорной башни.

Строительство водонапорной башни в д. Гвоздевка (плановые затраты на реконструкцию объекта – 1098,5 тыс. рублей)

Врезка разводящих сетей осуществлена в межпоселковый водопровод. Во время большого разбора воды недостаточное давление в водопроводных сетях не дает возможности обеспечить население водой. Резервного запаса воды в данном населенном пункте нет.  Строительство водонапорной башни в д. Гвоздевка улучшит водоснабжение питьевой водой.

Строительство модульной насосной станции в д. Гвоздевка (плановые затраты на строительство объекта – 1754,9 тыс. рублей) позволит обеспечить бесперебойную и равномерную подачу питьевой воды в дома жителей и организации поселения.

Раздел V

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VI

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Строительство водонапорной башни д. Гвоздевка.

Расчет плановых затрат на строительство водонапорной башни произведен по формуле: затраты план = сметная стоимость строительства водонапорной башни (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

затрат план на 2015 год = 1 шт. х 921,67 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078х 1,048 х 1,078 х 1,078 = 1337,8 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на строительство  водонапорной башни план на 2015 год =  1337,8 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района 57,3 тыс. рублей.

Строительство модульной насосной станций д. Гвоздевка.

Расчет плановых затрат на строительство модульной насосной станций проведен по формуле: затраты план = сметная стоимость строительства модульной насосной станции (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

3) затрат план на 2013 год = 1370,95 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078 х 1,078= 1754,9 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на строительство  модульных насосных станций план на 2013 годы = 1754,9 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 900,4 тыс. рублей.