Администрация Ивановского сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

Схема водоснабжения

Ивановского сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2012 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения каждого населенного пункта Ивановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Ивановское сельское поселение расположено в 51 км на северо-восток от р.п. Москаленки. В состав Ивановского поселения входят 3 населенных пункта (с. Ивановка, д. Спартак, д. Рябинка), общая численность населения Ивановского поселения по состоянию на 1декабря 2012 года составляет 1100 человека.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории Ивановского поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Источниками водоснабжения населения служат групповой водовод, скважины  и шахтные колодцы.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Ивановского сельского поселения

с. Ивановка

Население с.Ивановка (численность 795) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Орловка (Марьяновского района) - Ивановка общей протяженностью 10300 м.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 3903,2 м (1973 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=110 мм) запитаны от насосной станции (1974 г.). Напор в сети поддерживает водонапорная башня 1981 года постройки V=25м3 , в 1980 г. введен в эксплуатацию накопительный резервуар V=118 м3. Водопровод введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме имеются водоразборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – с. Ивановка.

д. Спартак

Для питьевого водоснабжение населения д.Спартак (численность 269) организован подвоз воды из с. Ивановка 1 раз в неделю объемом 3,6 м3.

Для хозяйственно-бытового водоснабжения в деревне имеются скважина №21-882 1982 года бурения, глубиной 145 м и 1 колодец обслуживаемые администрацией Ивановского поселения (паспорт колодца и скважины прилагаются).

От скважины построена внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 2562 м (1973, 1991 г. ввода в эксплуатацию сталь и ПВХ d=50 мм). Напор в сети поддерживает водонапорная башня 1980 года постройки V=25м3. Водопровод введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Право пользования недрами оформлено лицензией ОМС № 00545 ВЭ от 11.09.2006г., выданной СПК «Большевик».

д. Рябинка

Население д. Рябинка (численность 36) снабжается питьевой водой из Любино-Исилькульского группового водопровода по водоводу Орловка (Марьяновского района) – Ивановка.

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 489 м (2005 г. ввода в эксплуатацию ПВХ d=50 мм) запитаны напрямую из группового водопровода. Водопровод введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме имеются водоразборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – д. Рябинка.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Ивановского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2010 г. (факт) по Алексеевскому сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 59650 м3 за год.

В том числе:

- Население – 37490 м3/год;

- Прочие потребители  - 17360 м3/год;

- неучтенные расходы – 7780 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Ивановка (тыс.м³/год)

Население

(28,64)

Организации соцкультбыта (2,05)

Хоз.питьевые нужды (23,26)

Полив (5,38)

Водопотребление из водовода Орловка (Марьяновского района) - Ивановка (42,69 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (5,57)

Производственные предприятия (6,43)

Балансовая схема водопотребления д. Рябинка (тыс.м³/год)

Население

(1,07)

Организации соцкультбыта (0)

Производственные предприятия (0)

Хоз.питьевые нужды (0,78)

Полив (0,29)

Безвозвратные потери (0,16)

Водопотребление из водовода Орловка (Марьяновского района) - Ивановка (1,22 тыс.м³/год)

,22 тыс.м³/год)

Балансовая схема водопотребления д.Спартак (тыс.м³/год)

Население

(7,78)

Организации соцкультбыта (5,51)

Производственные предприятия (0,39)

Хоз.питьевые нужды (6,10)

Полив (1,68)

Безвозвратные потери (2,05)

Водопотребление из колодца и скважины д. Спартак (15,72 тыс.м³/год)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения с. Ивановка.

На с. Ивановка суммарный водоотбор не должен превышать 116,95 м³/сут., т.е. 42,69 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 100,9 м³/сут (36,83 тыс.м³/год), что составляет 86,27% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 13,73%. Отбор воды в весенне-летний период составил 127,19 м³/сут (46,43 тыс.м³/год), что составляет 108,76% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в с. Ивановка.

Водоснабжение потребителей д. Рябинка осуществляется из группового водопровода из связи с малочисленностью деревни проблем с водоснабжением не возникает.

Водоснабжение д. Спартак осуществляется скважины и неограниченно в водозаборе.

Во всех населенных пунктах Ивановского сельского поселения учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и организаций расположенных на территории поселения.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Администрацией поселения ведется активная работа по введению водопроводов в домовладения населения с. Ивановка, д. Рябинка, в связи с чем ожидается увлечение потребления воды. Строительство водопровода до д. Спартак так же увеличит количество потребляемой воды. Расчет увеличения потребления воды на территории Ивановского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Ивановского сельского поселения (тыс. м3/год)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления 2012 году |  |  | Предполагаемое потребление в 2013 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное | питьевое | хозяйст-венное | производст-венное |
| 1 | с. Ивановка | 795 | 18,65 | 19,65 | 7,39 | 22,38 | 23,58 | 8,868 |
| 2 | д. Рябинка | 36 | 0,67 | 0,55 | - | 0,804 | 0,66 | - |
| 3 | д. Спартак | 269 | 3,92 | 5,44 | 6,34 | 4,704 | 6,528 | 7,608 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Водопроводные сети в с. Ивановка построены в 1980 году протяженностью 6.5 км., износ составляет  68,0%. В следствии частых порывов и большого износа нет возможности поддерживать гарантированное давление в трубопроводах, что не позволяет подключать новых абонентов. Планируется провести реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 3 км. из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

В д. Спартак необходимо произвести реконструкцию имеющего стального участка водопроводной сети на ПВХ протяженностью 2,6 км, так же требуется дополнительное строительство разводящих сетей протяженностью 5 км.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети  с. Рябинка – с. Ивановка построены в 1975 году протяженностью 11 км., износ составляет  75%. В следствии частых порывов и большого износа нет возможности поддерживать гарантированное давление в трубопроводах, что не позволяет подключать новых абонентов. Планируется провести реконструкцию водопроводных сетей протяженностью 7 км. из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Расчеты плановых затрат на реконструкцию аварийных участков прилагаются.

Для обеспечения качественной питьевой водой населения д. Спартак необходимо строительство межпоселкового водопровода Рябинка-Спартак.

Раздел VI

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VII

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Реконструкция водопроводных сетей в с. Ивановка 3 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 6 шт.х 25,0тыс.рублей=150,0 тыс. руб.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 150,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2010 год = 3 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 =   2681,0 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план на 2010 год = 2831,0 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 283,1 тыс. рублей.

Реконструкция водопроводных сетей с. Рябинка – с. Ивановка 7,0 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт=11 шт.х25,0 тыс.рублей=275,0тыс. рублей.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 275,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2011 год = 7 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 =   6599,6 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план на 2011 год = 6874,6 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 687,5 тыс. рублей.