Администрация Шевченковское  сельское поселение сельского поселения

Москаленского муниципального района Омской области

Схема водоснабжения

Шевченковское сельского поселения

Москаленского муниципального района

Омской области

2012 год

Введение

Основной целью настоящей работы является составление программ мероприятий актуализации водоснабжения каждого населенного Шевченковское сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.

Шевченковское сельское поселение расположено в 18 км на юго-запад от р.п. Москаленки. В состав поселения входят 3 населенных пунктов (с. Шевченко, д. Инсарка, д. Ясная Поляна) составляет 1220 человек.

Поверхностных источников водоснабжения в пределах территории поселения нет.

Разведанных месторождений подземных вод питьевого качества на территории поселения нет.

Источниками водоснабжения населения служат скважины и шахтные колодцы.

Раздел I

Существующее положение в сфере водоснабжения

Роднодолиского сельского поселения

с. Шевченко

Водоснабжение населения с. Шевченко (численность 940 человек) производится из скважины № 62-0305. (Паспорта прилагаются)

Внутрипоселковая распределительная сеть общей протяженностью 9563 м (1983 г. ввода в эксплуатацию чугун d=100 мм) запитана от скважины, через насосную станцию (1983 г.) и резервуары чистой воды объемом 250 м3. Напор в сети поддерживает водонапорная башня 1981 года постройки V=18 м3. Водопровод введен в дома с внутридомовым учетом потребления.

Для домовладений отдаленных от водопроводной сети и без водопроводов в доме имеются водоразборные колонки.

Зона действия водопроводной сети – с. Шевченко.

д. Инсарка

Водоснабжение населения д. Инсарка (численность 225 человек) производится из четырех шахтных колодцев. (Паспорта прилагаются)

Колодцы обслуживаются администрацией Шевченковского сельского поселения.

д. Ясная Поляна

Водоснабжение населения д. Доброе Поле (численность 55 человек) производится из двух шахтных колодцев. (Паспорта прилагаются)

Зона действия водопроводной сети – д. Ясная Поляна.

Раздел II

Балансы производительности сооружений системы снабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Основным потребителем системы водоснабжения Шевченковского сельского поселения является жилищно-коммунальный сектор.

На рисунке 1. представлена информация о долях участия потребителей системы водоснабжения в общей системе потребления.

Рисунок 1. Потребители системы водоснабжения.

По данным о существующем положении водопотребления за 2011 г. (факт) по Шевченковского сельскому поселению, расход воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом неучтенных расходов составил 78860 м3 за год.

В том числе:

- Население – 52420 м3/год;

- Прочие потребители  - 16160 м3/год;

- неучтенные расходы – 10280 м3/год.

Величина потребления воды в населенных пунктах зависит от следующих обстоятельств:

- степени благоустройства населенного пункта или организации;

- степени санитарно-технического благоустройства отдельных зданий или объектов;

- климатических условий и сезона года.

Расчет лимитов  водопотребления с потребителями производится по СНиП 2.04.01-85.

Для проведения анализа потребления, на рисунке 2. приводим балансовые схемы водопотребления по населенным пунктам.

Балансовая схема водопотребления с. Шевченко  (тыс.м³/год)

Население

(43,33)

Организации соцкультбыта (3,75)

Хоз.питьевые нужды (37,72)

Полив (5,61)

Водопотребление из скважины (67,39 тыс.м³/год)

Безвозвратные потери (8,79)

Производственные предприятия (11,53)

Балансовая схема водопотребления д. Инсарка (тыс.м³/год)

Население

(6,78)

Организации соцкультбыта (0)

Производственные предприятия (0,63)

Хоз.питьевые нужды (5,44)

Полив (1,34)

Безвозвратные потери (1,11)

Водопотребление из скважины (8,52 тыс.м³/год)

Балансовая схема водопотребления д. Ясная Поляна (тыс.м³/год)

Население

(2,31)

Организации соцкультбыта (0)

Производственные предприятия (0,25)

Хоз.питьевые нужды (1,89)

Полив (0,42)

Безвозвратные потери (0,38)

Водопотребление из скважины (2,95 тыс.м³/год)

Водоснабжение потребителей осуществляется по утвержденному лимиту подачи воды в систему водоснабжения Шевченковского сельского поселения.

На Шевченковское сельское поселение суммарный водоотбор не должен превышать 216,11 м³/сут., т.е. 78,88 тыс.м³/год.

Исходя из данных 2011 г. отбор воды в осенне-зимний период составил 201,49 м³/сут (73,54 тыс.м³/год), что составляет 93,2% от разрешенного объема потребления. В связи с этим резерв мощности составил 6,8%. Отбор воды в весенне-летний период составил 230,51 м³/сут (84,15 тыс.м³/год), что составляет 108% от разрешенного объема потребления. В связи с этим возникает дефицит мощности системы водоснабжения в населенных пунктах Шевченковское сельского поселения.

Учет водопотребления из водопроводной сети ведется по счетчикам домовладений и  организаций расположенных на территории деревни. Так же установлены счетчики на основном водоводе.

Раздел III

Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

В населенных пунктах поселения водопроводные сети охватывают все домовладения, поэтому увеличение потребления воды в 2013 году не предполагается. Расчет потребления воды на территории Шевченковского сельского поселения представлен в таблице №1.

Расчет увеличения потребления воды на территории Шевченковского сельского поселения (тыс. м3/год)

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | Количество потребителей | Потребления в 2012 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное |
| 1 | с.Шевченко | 416 | 13,07 | 41,06 | 13,26 |
| 2 | д. Инсарка | 225 | 3,12 | 5,40 | 0 |
| 3 | д. Ясная Поляна | 55 | 0,97 | 1,98 | 0 |
|  |  |  | Предполагаемое потребления в 2013 году |  |  |
|  |  |  | питьевое | хозяйст- венное | производст- венное |
| 1 | с.Шевченко |  | 15,684 | 49,272 | 15,912 |
| 2 | д. Инсарка |  | 3,744 | 6,48 | 0 |
| 3 | д. Ясная Поляна |  | 1,164 | 2,376 | 0 |

Раздел IV

Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Реконструкция водонапорной башни с. Шевченко (плановые затраты на реконструкцию объекта – 519,9 тыс. рублей)

Водозаборная башня объемом 25 м3 в с. Шевченко построена в 1977 году, износ башни составляет 61%. Замена в/башни позволит осуществлять качественное водоснабжение населенного пункта сократить расходы на электроэнергию на 13,1 тыс. руб. в год, на устранение порывов на в/башне 63 тыс. руб.

Планируется провести реконструкцию(замену) водозаборной башни  с укладкой подводящего трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.

В с. Шевченко реконструкция водопроводных сетей 2,5 км. (плановые затраты на строительство объекта – 3244,4 тыс. рублей)

Планируется построить 2,5 км  водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Строительство водопроводных сетей позволит подключить новых абонентов к системе централизованного водоснабжения. Улучшить водоснабжение питьевой водой, повысить санитарно-техническое состояние.

Реконструкция  насосной станции в с. Шевченко (плановые затраты на строительство объекта – 96,6 тыс. рублей)

Реконструкция данного объекта позволит увеличить объем реализации воды. В состав станции водоподготовки входит замена насосных агрегатов(установка двух новых насосов К 45/30 с электродвигателем.

Раздел V

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

с. Шевченко – с. Алексеевка - строительство водопроводных сетей 8 км. (плановые затраты на строительство объекта – 10570,4 тыс. рублей)

Планируется построить 8 км  водопроводных сетей  из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм.. Строительство водопроводных сетей позволит подключить новых абонентов к системе централизованного водоснабжения. Улучшить водоснабжение питьевой водой, повысить санитарно-техническое состояние

Раздел VI

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов центральной системы водоснабжения

Для защиты от загрязнения земельных ресурсов и подземных вод при строительстве объектов водоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- запретить хранение топлива на площадке;

- для предотвращения попадания горюче-смазочных материалов на почву и в подземные воды заправка строительной техники должна осуществляться на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах;

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке строительства;

- запрещение мойки машин и механизмов на строй площадке;

- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами предусмотреть контейнеры для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки строительства.

Во избежание негативного воздействия промывочных вод, которые могут содержать большое количество взвешенных веществ, остаточный хлор и другие загрязняющие вещества, на водный бассейн Алексеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующее мероприятия:

• сброс промывочной воды в специальную систему ливневой канализации,  оборудованную сооружениями для регулирования ливневых стоков,  такими как буферный пруд,  в котором осаждаются взвешенные вещества,  а остаточный хлор связывается до сброса воды;

• сведение к минимуму эрозии при промывке, например, с помощью изолирования подверженных эрозии участков сброса и распределения потока для снижения его скорости.

В связи с отсутствием системы водоподготовки в населенных пунктах Алексеевского сельского поселения оценка воздействия мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, на окружающую среду не проводилась.

Раздел VII

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

# Реконструкция насосной станции с. Шевченко

1. Расчет плановых затрат на строительство модульных насосных станций проведен по формуле: затраты план = сметная стоимость реконструкции модульной насосной станции (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2014 год = 64,69 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078 х 1,078 х 1,078 = 89,6 тыс. рублей.

Суммарные затраты на реконструкцию насосных станций составляют 89,6 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 9,6 тыс. рублей.

# Реконструкция водонапорной башни с. Шевченко

1. Расчет фактических затрат по устранению порывов проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов факт = 5 шт. х 12,6 тыс. рублей = 63,0 тыс. рублей.

2) затрат на дополнительную электроэнергию факт = 7 квт.ч х 2 ч. х 365 = 5110 квт.ч х 2,565 руб.  = 13,1 тыс. рублей.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 76,1 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из затрат план на 2015 год = 307,22 тыс. рублей х 1,048 х 1,045 х 1,052 х 1,09 х 1,065х 1,08 = 443,8 тыс. рублей;

Суммарные затраты  на реконструкцию  план на 2015 год =  519,9 тыс. рублей.

# Реконструкция водопроводных сетей  в  с. Шевченко  2,5 км

1. Расчет фактических затрат по содержанию аварийных участков проведен по формуле: затраты факт = количество порывов х затраты на устранение 1-го порыва согласно локального сметного расчета и состоит из:

1) затрат на устранение порывов 110 мм факт = 6 шт.х 25,0тыс.рублей=150,0 тыс. руб.

Суммарные затраты на устранение порывов факт = 150,0 тыс. рублей.

2. Расчет плановых затрат на реконструкцию аварийных участков проведен по формуле: затраты план = протяженность реконструируемого участка х сметная стоимость единицы участка (в ценах I кв. 2009 года) х предельный индекс-дефлятор (инновационный вариант) на соответствующий период и состоит из:

1) затрат план на 2015 год = 2,5 км. х 852,72 тыс. рублей х 1,048 х 1,055 х 1,078х 1,048 х 1,078 х 1,078 = 3094,4 тыс. рублей.

Суммарные затраты  на реконструкцию аварийных участков план 2015 год = 3244,4 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального района 324,4 тыс. рублей.